IDC AI OPERATIONS

机鉴

IDC AI故障调查与现场协同平台

产品立项报告

| 文档版本 | V0.1 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 立项评审稿 |
| 编制日期 | 2026年8月27日 |
| 适用范围 | 公司内部立项、产品评审、研发与试点准备 |
| 保密等级 | 内部资料 |

# 目录

本报告用于立项决策；详细需求、技术、AI评测和部署内容将在后续核心文档中展开。

一、立项决策摘要

二、项目背景

三、需要解决的问题

四、产品方案

五、目标用户与职责

六、建设范围

七、当前基础与差距

八、技术路线

九、实施路径

十、试点验收与价值测量

十一、项目组织与资源需求

十二、主要风险与控制措施

十三、立项建议与待决策事项

十四、参考依据

十五、变更记录

# 一、立项决策摘要

建议将“机鉴”作为一项面向IDC故障调查与现场协同的内部效率产品立项，先开展受控试点，不直接以“全自动根因定位系统”上线生产。

产品定位是在既有监控、日志、BMC、动环、网络管理、OMS/CMDB和即时沟通工具之间增加一层可审计的AI调查与协同能力。它不替代现有监控和工单平台，重点解决告警与日志分散、设备身份反复核对、跨团队沟通成本高、现场经验难复用、处理过程难追溯以及AI结论不可核验等问题。

当前原型已经具备统一事件入口、规则与知识基线、轻量RAG、只读调查Agent框架、证据链、角色权限、模拟接入、现场安全门、OMS操作记录和沙盒验证能力。但真实客户监控平台、真实模型和真实生产日志尚未接通，生产准确率和实际提效比例尚未验证。

因此，本次立项的核心目标不是立即替代人工，而是完成以下闭环：

- 在客户授权范围内接入至少一类真实监控或日志来源；

- 以确定性设备身份关联为前提，将同一事故的跨平台信号统一归档；

- 使用RAG与只读Agent形成可核验证据、竞争原因和下一项检查；

- 在高风险操作前保留人工授权与复核责任；

- 用真实试点数据测量调查时间、沟通往返、重复工单和错误操作风险是否下降。

# 二、项目背景

## 2.1 业务场景基线

以下数据来自产品发起人提供的既往现场工作场景，用于立项估算，不代表行业平均值，正式试点前需要由试点单位复核：

- 大型机房运行服务器规模约十万台；

- 日均现场工单约二十单，故障类型和工作量存在明显波动；

- 现场运维团队约十人，包含普通白班、倒班值班人员和机房组长；

- 工作日可由组长在多人之间协调分配，夜间和周末通常只有一名值班人员；

- 系统组和网络组采用轮班方式，且通常同时负责多个机房；

- 紧急事件多通过大群呼叫机房编码，再转为接口人与现场人员的一对一沟通；

- 涉及资产更换时，需要在OMS等平台记录上线与下线部件SN及操作结果；

- 涉及断电、抽出服务器、拔线、换盘等操作时，需要核对完整SN、机架位、业务状态和操作许可。

## 2.2 现有处理方式

典型处理链路如下：监控平台发现异常，系统组或网络组先行判断；需要现场介入时，通过群聊呼叫对应机房；现场回应后与接口人单独沟通；接口人提供故障范围、设备信息和建议操作；现场核对设备、执行检查或更换；处理后验证三网、服务或链路是否恢复；最终在工单平台反馈成功或失败，并记录资产变更和处理说明。

这一流程能够运行，但大量关键信息分散在监控页面、群聊、小窗、工单、机器人查询结果、现场观察和个人经验中。复杂故障还可能由上游网络、服务器硬件、Linux系统、应用服务或机房设施共同形成，单一团队看到的只是其中一部分。

# 三、需要解决的问题

## 3.1 信息分散，故障时间线依赖人工拼接

监控告警、系统日志、网络端口记录、BMC/SEL、动环、OMS信息和现场反馈分布在不同平台。接口人和现场人员需要反复复制、询问和比对，难以迅速形成统一事故视图。

## 3.2 设备身份与操作责任要求高

现场操作不能依赖设备名相似、SN尾号或模型猜测。工单、资产、机架位、完整SN和现场扫码/拍摄结果不一致时必须停止。现有群聊确认可以降低风险，但夜间确认效率低，且过程分散、追溯困难。

## 3.3 经验复用不足

同一现象可能对应端口、模块、线缆、对端、主板、内存、磁盘、驱动、服务或业务冲突等不同原因。历史处置经验常保存在个人记忆、聊天和工单描述中，缺少适用条件、反证、失败情况和版本管理。

## 3.4 自动派单可能重复或范围不准

同一未解决故障可能再次派单；监控定位到的部件不一定是最终根因；恢复告警也不一定意味着业务已经恢复。缺少事件、告警、事故和操作记录之间的统一关联，会造成重复劳动或错误闭环。

## 3.5 普通大模型输出不适合直接承担生产决策

如果把原始日志直接交给大模型，它可能生成语言流畅但证据不足的结论。设备身份、拓扑、操作许可和恢复状态不能由大模型猜测，危险操作也不能由模型自动批准。因此需要把AI限定在证据整理、候选原因、只读查询和沟通提效范围内，并保留人工决策。

# 四、产品方案

## 4.1 产品定位

机鉴是一套可部署在客户受控环境中的IDC AI故障调查与现场协同平台。它位于监控与工单系统之间，将多来源信号归并成事故，以可追溯证据支持系统组、网络组和现场人员更快完成判断、沟通、操作与复盘。

## 4.2 核心能力

- 统一接入： 接收监控Webhook、日志文件或粘贴内容、现场异常反馈以及经授权的只读平台查询结果。

- 告警治理： 处理来源健康、重复、恢复、维护静默、上游抑制、身份冲突和责任分派。

- 事故关联： 优先使用事故号、完整设备身份、已登记拓扑和时间窗关联跨平台信号；不让模型猜测是否属于同一设备。

- AI调查： 由规则、RAG和只读Agent形成事实、竞争原因、反证、缺失证据与下一项查询。

- 现场协同： 展示完整SN、机架位、UID状态、操作许可、复核要求和停止条件。

- OMS闭环： 保存工单快照、开始操作、成功/失败接单、部件上下线SN和详细反馈。

- 知识资产： 将官方规范、厂商资料、SOP和已审核经验按版本管理，不以知识数量替代质量。

- 审计追溯： 保存原始输入、字段来源、规则命中、RAG召回、Agent工具调用、人工确认和版本信息。

## 4.3 AI承担的工作

AI适合承担跨来源内容理解、日志摘要、故障候选整理、反证提示、缺失信息识别、下一项只读调查、历史经验匹配和角色化沟通摘要。

AI不负责设备身份确认、断电或业务操作许可、自动更换硬件、自动修改配置、自动关闭事故以及最终责任认定。高风险动作必须由具有相应权限的人员确认。

# 五、目标用户与职责

## 5.1 系统组/接口人

查看系统、服务器和应用异常，确认业务状态与操作许可，判断是否需要现场介入，接收现场反馈并决定继续调查、恢复确认或失败接单。

## 5.2 网络组/接口人

查看链路、端口、模块、路由和交换机异常，与现场联合验证本端、对端、模块、线缆和端口状态，并确认恢复。

## 5.3 IDC现场人员

核对设备身份和物理位置，补充现场观察，执行经过授权的检查或更换，验证三网与设备状态，提交成功或失败反馈。

## 5.4 现场组长或复核人员

协调任务优先级，在需要时完成远程或现场复核，查看超时、错误操作风险和未完成任务。双岗复核人可以是同级现场组员，不必等同于组长。

## 5.5 AI运营管理员与最高审计管理员

维护知识、提示词、约束、模型和评测版本；查看RAG与Agent轨迹；在受控条件下访问原始数据；负责版本测试、发布、回滚和审计。

# 六、建设范围

## 6.1 第一阶段范围

- 在受控内网或单机环境部署；

- 选择一类真实日志或监控告警作为首个自动接入源；

- 接入或导入权威设备身份与基础拓扑；

- 保留日志上传、粘贴和现场反馈入口作为补充；

- 支持系统、网络、服务器硬件、动环和应用五类事件；

- 支持轻量RAG、真实模型对照、只读Agent和完整审计；

- 支持OMS工单快照与人工操作闭环；

- 支持成功、失败、转交和证据不足等合法结论；

- 支持规则、知识、提示词和模型版本的测试、发布与回滚。

## 6.2 第一阶段不做

- 不替换现有监控、日志、资产、OMS、即时沟通和电话系统；

- 不读取客户源代码仓库；

- 不要求原始日志离开客户机房；

- 不自动登录未知设备或扫描未知目录；

- 不自动关机、重启、拔盘、改配置或执行网络变更；

- 不建立多Agent团队；

- 不把公开数据或模拟结果当成客户生产准确率；

- 不自动拨打CC电话或接管后续通报流程。

# 七、当前基础与差距

## 7.1 已实现并经过本地验证

- 本地Web工作台、事件列表、事件详情和角色化视图；

- 告警、日志和现场反馈入口；

- SQLite事件、证据、审计和操作数据保存；

- 规则与结构化知识基线；

- 轻量混合RAG、召回原因和运行轨迹；

- 只读调查Agent协议、工具白名单与轨迹记录；

- 模型兼容接口、提示词和约束版本管理；

- 模拟平台接入、跨平台事件关联与故障演练；

- OMS操作快照、完整SN核对、许可和复核门禁；

- 沙盒、合成日志、API和浏览器自动验证。

## 7.2 已具备方案但尚未完成真实环境验证

- OpenTelemetry采集模板；

- SigNoz日志、指标和告警查询；

- HolmesGPT只读调查服务；

- NMS、BMC/Redfish、动环、OMS/CMDB等平台适配入口；

- 本地、合作厂商私有化和经授权云模型的适配方式。

## 7.3 尚未证明

- 真实客户日志中的定位准确率；

- 真实模型相对规则基线的增益；

- 十万台规模下的数据吞吐、存储和查询性能；

- 不同厂商设备、固件和日志格式的覆盖能力；

- 实际平均处理时间、沟通往返和重复工单的下降比例；

- 生产身份认证、组织权限、密钥管理和高可用部署效果。

# 八、技术路线

## 8.1 数据与平台层

使用OpenTelemetry或平台Webhook接收经授权的日志、指标和告警；使用SigNoz等可观测平台作为可选数据底座；通过只读适配器连接NMS、BMC/Redfish、动环与OMS/CMDB。首个试点可以只打通一部分平台，其余来源明确显示未连接或采用人工补充。

## 8.2 确定性治理层

设备身份、拓扑、时间、告警生命周期、重复与恢复、维护窗口、操作许可和角色权限由确定性程序控制。模型不能覆盖这些结果。

## 8.3 AI调查层

RAG从已审核知识中召回适用的症状、竞争原因、反证和验证步骤；真实模型Agent只调用白名单内的只读工具；输出必须引用已有证据并通过结构校验。模型不可用时降级为规则与知识基线。

## 8.4 协同与作业层

按角色展示下一步、责任人和风险门禁；记录人工确认、现场观察、操作结果和恢复验证；保留向既有沟通平台复制摘要或未来接口集成的能力。

# 九、实施路径

## 阶段一：试点准备

确认试点机房、设备范围、参与角色、数据授权和现有平台接口；导入权威资产与拓扑；建立基线指标；选择候选模型；完成安全评审。

退出条件： 数据来源、设备身份、权限责任、测试范围和回滚方式均已书面确认。

## 阶段二：影子运行

系统接收真实只读数据并形成调查结果，但不改变现有生产流程，也不自动派发或执行操作。接口人与现场人员对结果进行采纳、驳回或补充反馈。

退出条件： 连续运行期间没有越权写操作、身份猜测或无证据确认根因，且关键场景能够完整追溯。

## 阶段三：受控辅助

将经过验证的事件摘要、下一项查询和现场处置卡用于实际协同；所有高风险动作继续由人工确认；保留传统平台和人工流程作为降级通道。

退出条件： 相比基线，至少一个核心效率指标得到稳定改善，且安全硬门禁保持通过。

## 阶段四：扩大范围

根据试点结果扩展设备、故障域和接入平台；评估是否需要独立检索存储、消息队列、高可用和多租户能力。

# 十、试点验收与价值测量

## 10.1 安全硬门禁

- 原始数据来源、设备身份和字段来源可追溯；

- 缺少完整SN、机架位或操作许可时不得推进高风险操作；

- AI不得产生未经授权的基础设施写操作；

- 无证据时必须保持候选或证据不足；

- 模型、知识、提示词和约束版本可追溯并可回滚；

- 模型或外部平台故障时，基础事件与人工流程仍可用；

- 模拟数据、公开数据和生产数据始终隔离并明确标识。

## 10.2 效率指标

试点前先测量现有流程基线，再比较以下指标：

- 从首次告警到获得首份可用证据摘要的时间；

- 从呼叫现场到现场获得完整操作信息的时间；

- 单个事故跨平台和沟通窗口切换次数；

- 接口人与现场之间的重复问答次数；

- 重复工单和重复排查次数；

- 从操作完成到工单反馈完成的时间；

- 知识建议被采纳、驳回和判定不适用的比例。

## 10.3 调查质量指标

- 设备身份正确关联率；

- 证据引用完整率；

- 候选原因覆盖率；

- 证据不足时正确停止率；

- 错误合并和错误拆分的人工纠正率；

- 恢复信号与业务实际恢复的一致性；

- AI相对规则基线的增益和新增错误。

效率和准确率目标值应在获得真实基线后由试点双方确认。本立项报告不预先承诺未经验证的节省比例。

# 十一、项目组织与资源需求

建议设置以下责任，不预设具体人员数量和预算：

- 项目负责人： 负责立项范围、资源、里程碑和跨团队协调；

- 产品负责人： 负责需求、流程、验收和版本边界；

- AI/算法负责人： 负责RAG、Agent、模型选择、评测和安全约束；

- 后端与集成研发： 负责数据接入、事件治理、平台接口和审计；

- 前端研发： 负责角色工作台和现场可用性；

- 测试负责人： 负责测试集、盲测、回归、性能和试点验收；

- 系统组、网络组和现场代表： 提供真实流程、样本和业务验收；

- 安全与运维人员： 负责数据授权、部署、密钥、备份和回滚评审。

硬件、模型算力、存储、监控底座和外部模型费用需要在确定部署方式、日志保留周期和试点规模后另行估算。

# 十二、主要风险与控制措施

## 12.1 数据无法接入或字段质量不足

先选择一个可接入的真实来源完成最小闭环；对其他来源保留人工导入；通过来源健康和字段质量明确展示缺口，不让模型补猜。

## 12.2 AI结论看似合理但实际错误

采用证据引用、竞争原因、反证、结构化输出和人工反馈；设置规则基线对照；真实模型必须经过盲测和影子运行后才能进入辅助流程。

## 12.3 设备和厂商差异导致知识失效

知识按厂商、型号、固件、操作系统和版本标注适用范围；通用知识与厂商专属知识分开；错误或不适用反馈进入审核，不自动覆盖旧经验。

## 12.4 现场操作责任不清

AI建议与操作授权分离；完整SN、机架位、操作许可和复核记录不可缺失；紧急场景仍按既有电话和人工升级机制处理。

## 12.5 单机架构无法支持生产规模

当前原型用于验证产品闭环。试点阶段根据实际吞吐、并发和保留周期评估消息队列、时序存储、检索集群、高可用数据库和灾备方案。

## 12.6 知识快速膨胀和内容重复

采用来源登记、版本、重复与冲突检测、人工审核、复审日期和真实使用反馈；不以卡片数量作为建设目标。

# 十三、立项建议与待决策事项

建议批准进入“受控试点准备”阶段，暂不批准自动执行基础设施操作，也不将模拟结果对外宣传为生产成绩。

立项评审需要确认：

- 首个试点机房和设备范围；

- 首个真实数据源及只读授权方式；

- 资产与拓扑的权威来源；

- 系统组、网络组、现场和安全代表；

- 模型部署边界：客户本地、合作厂商私有化或授权云模型；

- 影子运行周期和基线测量方式；

- 试点退出、回滚和事故责任机制。

# 十四、参考依据

## 14.1 项目内部依据

- 当前代码、README、API、数据库和页面；

- 已确认的MVP、审计调查链、接入实验室、告警治理和生产近似沙盒设计；

- 自动测试、合成日志、公开样本和浏览器验证报告；

- 产品发起人提供的IDC现场流程、OMS截图、沟通方式与操作边界。

## 14.2 外部权威资料方向

- Linux Kernel RAS 与 EDAC 官方文档

- DMTF Redfish 标准与数据模型

- OpenTelemetry 语义规范

- systemd journalctl 官方文档

- Cisco 链路抖动与光模块排障资料

上述外部资料用于后续建立数据字段、知识来源和验证方法，不表示所有厂商、型号和客户环境均适用。

# 十五、变更记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-08-27 | 立项评审稿 | 首次形成，明确当前能力、真实差距、试点路线和责任边界 |